Добрый день.

В ответ на Ваше предложение о применении светодиодной ленты НН-SNW100F410W36-2835-CC сообщаем следующее.

- О применении светодиодной ленты

В соответствии с нормами Республики Казахстан, изложенными в «Правилах обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», в шахтах применяется осветительное оборудование в рудничном исполнении и с линейным напряжением не выше 220 В.

В проекте предусмотрена светодиодная лента x-Glo, предназначенная для обеспечения временного и постоянного освещения при подземных горных работах и строительстве тоннелей. Оборудование имеет рудничное исполнение и подтверждающие сертификаты соответствия (см. вложения).

Для рассмотрения возможности применения светодиодной ленты НН-SNW100F410W36-2835-CC просим предоставить полный комплект технической документации, включая обязательное указание степени защиты IP, а также сертификат соответствия, подтверждающий возможность её использования в рудничных условиях либо на промышленных предприятиях.

- О применении блоков питания HVG-320-36A

Согласно паспорту завода-изготовителя, блок питания HVG-320-36A подключается к фазному напряжению 180–528 VАС с соединением нулевого проводника с корпусом. Учитывая, что по нормам Республики Казахстан в шахтах применяется линейное напряжение с обязательной защитой от опасных токов утечки, блоки питания с указанным способом подключения не допускаются к применению. Паспорт оборудования прилагается.

Просим учесть изложенную информацию и предоставить необходимые документы для дальнейшего рассмотрения.

С уважением,

Синельников А.А